项目采购情况说明

一、项目概述

（一）、本项目为水务污水厂区一期深床反硝化滤池反冲洗水管道安装施工、与北外环铁路改管给水工程项目。

（二）、资金来源：自筹资金。

（三）、预计金额：75000元。

二、采购计划

| 序号 | 名称 | 型号 | 外径（mm） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋钢管 | DN300*8 | Φ325 | 3 | 米 | 六油两布 |
| 2 | 螺旋钢管 | DN500*10 | Φ529 | 6 | 米 | 六油两布 |
| 3 | 螺旋钢管 | DN700*10 | Φ720 | 12 | 米 | 六油两布 |
| 4 | 钢制弯头 | DN500 | Φ529 | 1 | 个 | 六油两布 |
| 5 | 钢制弯头 | DN500*45° | Φ529 | 1 | 个 | 六油两布 |
| 6 | 钢制三通 | DN700*500 | Φ720*529 | 1 | 个 | 六油两布 |
| 7 | 钢制变径 | DN700*500 | Φ720*529 | 2 | 个 | 六油两布 |
| 8 | 偏心钢制变径 | DN700*500 | Φ720*529 | 1 | 个 | 六油两布 |
| 9 | 钢制封头 | DN500 | Φ529 | 2 | 个 | 六油两布 |
| 10 | 钢制法兰 | DN500 | Φ529 | 2 | 个 | 六油两布 |
| 11 | 钢制法兰 | DN700 | Φ720 | 2 | 个 | 六油两布 |
| 12 | 螺旋钢管 | DN800*10*12000 | Φ820 | 16 | 米 | 四油三布 |
| 13 | 钢制弯头 | DN800*45° | Φ820 | 4 | 个 | 四油三布 |

- 技术要求

1、采购计划表内管材、管件的外径和壁厚应一致，钢管壁厚均为10mm（详见采购计划表），供货时需要提供无损探伤报告。

2、采购计划列表中第12、13项螺旋钢管及钢制弯头内外防腐，外防腐四油三布，内防腐为PN8710防腐；其余管材管件内外防腐，外防腐为六油两布，内防腐为PN8710防腐。

3、要求供应商提供钢管材质为:Q235B，钢管符合《GB/T9711-2023》石油天然气工业管线输送系统用钢管要求，管材为螺旋缝埋弧焊钢管。

4、管件符合《GB/T12459-2017》钢制对焊管件国家标准。

5、钢制法兰符合《HG/T20592-2009》钢制管法兰标准。