## Sheet1
设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
总电控 | / | 1总电源电缆的受电，视在功率不小于5KVA。总进线电缆可扩容至35mm² 2各路用电系统的供电，如采水PLC控制柜、机器人、空调、机器人房的照明插座供电等。 3伴热带等器件供电，恒定温度不小于25℃ 4控制上位机供电,可远程对1KW的负责进行通断电操作。防止意外死机卡止。 5其他系统供电。具备至少10KW以上扩容能力。及至少4路以上增补功能。 | 2 | 台 | 水务、新水河各1台
PLC控制装置 | / | 1. 采水PLC具有以太网通讯功能，可与上位机进行人机交互。接收设置，转发化验数据状态等。最多支持16路通讯链接。 | 2 | 台 | 水务、新水河各1台
2. 采水PLC在连续采样检测时，内部可设置（24组且可扩容）并断定采样绝对时间（几点几分）。并对各个采水器件进行驱动控制，例如膜组采样泵和切割泵，以及样品池对应的排水阀等。采样回路最多可增至10路以上保证有续且精准地采集当前时间对应的池面水样。目前我方的水样流转系统 （采集新水样的同时，排除上轮残留水样。防止水样干扰）方案成熟，已在多地连续运行多年确认方案可行，功能完备。适用于理化式检测（区别于在线式仪表）的前端采样使用。且可灵活设置采样流转运行时间，以满足不同频次及不同长度管路的需求。并对正常及异常的时间进行历史记录，便于查询溯源使用。
3. 采水PLC中有对样品池上的液位流量计状态采集的功能，传感器滤波时间可从毫秒到秒级间灵活设置（但受PLC扫瞄周期影响，PLC在不中断的情况下，扫瞄周期约为100ms），以此判断当前轮次水样是否有异常，方便上位机记录及远程系统推送相关异常信息。以此判断当轮水样对应的化验数据是否有意义。以及当前是膜组采样过滤器件，是否接受维护周期。方便维护。且液位传感器灵敏度由0-20CM连续可调，防止由于水中杂物对传感器误触发，导致系统误判断。
4. 采水PLC可与化验机器人通讯驱动。当本轮水样采集流转完成后，触发机器人自动化验。而后可将相关化验数据引入其他平台参与控制方案。实现部分功能的24小时无人值守运行。
5. 采水PLC与远端服务通讯后，可检测运行状态。例如当设置固定时间到达，而现在无关运行状态。可提示现场断检测异常。为24小时无人值守提供最后一道防线保障。且断检测设置时间可按实际检测频次及流程运行时间灵活设置。
6. 采水PLC柜标配12寸触摸屏，可见及可操作空间大，便于现场人机交互功能的使用。以及具备多种数据转发功能，方便扩展。
7. 其他临时性控制，和加设其他水样检测回路时，采水具备一定的扩展功能。可简单编程，微调或基本不必调整低压硬件方案即可实现。对于稍复杂性的控制任务及功能。
8. 其余待补。
室内取样装置 | / | 外形尺寸600*600*1400（mm）；可容纳配套膜、泵；膜组进口10mm；泵组进口50mm；池容积不小于1L，标配4回路且可扩展。下端配备低水位检测功能。 | 4 | 台 | 水务、新水河各2台
池面采样装置（膜） | / | 每套配有10㎡帘式膜、膜支架、下膜杆；续航能力不小于3个月（与使用频次有关），供水流量不小于5L/min。供证流转置换效果。 | 8 | 套 | 水务、新水河各4套
池面电控装置（膜） | / | 输出电压24V；输出功率600W；一台400加仑的自吸泵；自吸能力不低于2米。池面段伴热能力20W/m。稳定温度不低于25℃。采用低压供电，避免触电危险，配备脱扣等级为C级的短路保护专用断路器。 | 8 | 个 | 水务、新水河各4套
池面采样装置（泵） | / | 每套配一台1.1KW切割排污泵；流量不小于6m³/H。扬程不小于16米，充分保证水样可完全置换。配备脱扣等级为D级的短路保护专用断路器，配合接地线，保障人员及设备安全。 | 8 | 套 | 水务5套、新水河3套
池面电控装置（泵） | / | 输出电压24V；输出功率480W；池面段伴热能力20W/m。稳定温度不低于25℃。配备脱扣等级为C级的短路保护专用断路器，配合接地线，保障人员及设备安全。 | 8 | 个 | 水务5个、新水河3个
包含系统集成安装调试及数据对接