自控改造方案

一、现有设备情况

1、两个曝气池各新安6台推流器、1台回流泵及6台电动曝气阀。

2、推流器控制箱就地控制启停，曝气阀就地控制启停及开度。

3、新安两台曝气风机就地启停。

4、两个曝气池内回流泵就地启停及调频。

5、反硝化滤池有一台溶解氧仪表现场查看。

- 二、需改造内容

- 1、每个曝气池安装一套集中控制箱。

- 2、两台集中控制箱设置10寸触摸屏和西门子1200系列PLC及模块，实现就地集中控制及远程监测推流器、回流泵、及电动阀。集中控制箱通过光纤与厂内上位机连接，上位机添加两个曝气池的推流器及电动阀的界面实现远程监测控制。

- 3、两台曝气风机通过线缆通讯连接至源风机房PLC柜，实现远程监测控制。

- 4、反硝化滤池溶解氧仪表接入自控。

- 三、安装项目

- 1、现场安装两台控制箱，东西池各一台。

- 2、明敷穿线管及布线，控制箱至推进器、回流泵、控制箱及每个电动阀。

- 3、两台控制箱网线连接，破路面埋穿线管。

- 4、控制箱至附近PLC站光纤敷设。

- 5、新安风机至风机房PLC站485线敷设。

- 6、对点接线、调试。

- 7、溶解氧通过网关设备ModbusTcp协议接入自控。