螺旋钢管、钢制管件（凤凰水厂二期）采购计划明细表、

技术标准及质量要求

序号	名称	型号	数量	单位	材质	外径、壁厚	内外壁要求
1	90°弯头	DN600	1	个	Q235B	D630*8	内、外防腐食品级8710
2	喇叭口	DN900×600	2	个	Q235B	D920*10
3	偏心变径	DN600×450	2	个	Q235B	D630*8	内防腐食品级8710、中绿色面漆
4	偏心变径	DN600×400	2	个	Q235B	D630*8
5	偏心变径	DN450×400	2	个	Q235B	D479*8
6	偏心变径	DN450×300	2	个	Q235B	D479*8
7	螺旋钢管	DN300	12	米	Q235B	D325*6	内防腐食品级8710、外做四油一布
一、采购计划表项目

技术标准及质量要求

螺旋钢管：

1.符合GB/T3091-2015低压流体输送用焊接钢管

2.符合明细表中各类防腐及其他要求。

3.1.钢管均应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)、《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》(GB50726-2011)、《管道、设备防腐蚀设计与施工》(14K207）防腐标准。

3.2.焊接钢管应优先采用成品防腐钢管，非成品防腐钢管人工除诱质量标准要达到St3级，喷射或抛射除锈质量标准应达到Sa2.5级。钢管做内、外防腐。

内防腐：管道内表面处理后，应在钢管两端60~100mm 范围内涂刷硅酸锌或其他可焊性防腐涂料，干膜厚度为20~40μm，涉水钢制管道内防腐采用IPN8710高分子无毒涂料，总干膜厚度≥280μm。

防腐涂料均采用无毒材料，符合国家相关食品安全卫生标准。

钢管外防腐采用“四油一布”加强防腐处理；设于井中的采用除锈后刷无毒环氧漆进行防腐。

钢制管件：

1.符合GB/T13401-2017钢制对焊管件技术规范。

2.符合明细表中各类防腐及其他要求。

3.钢制管件均应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)、《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》(GB50726-2011)、《管道、设备防腐蚀设计与施工》(14K207）防腐标准。

4.防腐涂料均采用无毒材料，符合国家相关食品安全卫生标准。

5.钢制管件的防腐要求应达到管材同等防腐要求。