## Sheet1
报价单（模板）
公司名称：（盖公章） | [6 empty] | 地址：
联系人： | [6 empty] | 联系电话：
收货地址：山东聊城
日期：报价日期以平台上传报价单日期为准
序号 | 产品名称 | 维修事项 | 故障 | 数量 | 单价（元） | 含税总价（元） |  | 备注
1 | 5.5kw 铰刀泵 | 更换叶轮壳体，检查叶轮磨损情况，视情况更换轴承、修复转轴、修复电机、修复或保养绕组 | 叶轮壳体裂开 | 1台
2 | 5.5kw 污水泵 | 拆解清理异物，检查轴承、轴套，更换轴承、修复转轴、修复电机，装配、密封、润滑 | 叶轮抱死 | 1台
3 | 3kw 污水泵 | 修复绕组，检查电缆及接线处绝缘，修复破损部位，修复机械密封、修复轴承 | 两项绝缘低 | 1台
4 | 4kw 污水泵 | 修复绕组，更换整机密封，绝缘处理 | 无绝缘 | 1台
5 | 5.5kw 铰刀泵 | 拆解烘干，加强绝缘、更换机械密封、更换轴承、O 型圈，检查电缆密封，修复后做防水测试 | 进水 | 1台
6 | 5.5kw 污水泵 | 烘干电机及绕组，更换机械密封、更换轴承、处理密封面，电机绕组加强绝缘 | 进水 | 1台
7 | 5.5kw 污水泵 | 检测绝缘，修复绕组，更换机械密封、更换轴承 | 无绝缘 | 1台
8 | 5.5kw 铰刀不锈钢泵 | 检查绕组及密封结构，烘干处理，视情况修复绕组，更换轴承、机封、检查叶轮磨损情况、报价需包含吊车及其他机械费 | 无绝缘 | 1台
9 | 3kw 污水泵 | 拆解烘干，绕组加强绝缘、处理接线端子绝缘，包裹修复电缆破损处，复测绝缘合格 | 绝缘低 | 1台
合计金额（元） |  | 小写： |  |  |  | 大写：
说明 | 1.报价单有效期： 3个 月 2.本报价税率：响应询价文件 3.本报价含运费、装卸费。 4.质保期:响应询价文件。 5.技术参数:响应询价文件。