## Sheet1
序号 | 水泵 | 故障 | 备注（维修事项）
1 | 5.5kw 铰刀泵 | 叶轮壳体裂开 | 更换叶轮壳体，检查叶轮磨损情况，视情况更换轴承、修复转轴、修复电机、修复或保养绕组
2 | 5.5kw 污水泵 | 叶轮抱死 | 拆解清理异物，检查轴承、轴套，更换轴承、修复转轴、修复电机，装配、密封、润滑
3 | 3kw 污水泵 | 两项绝缘低 | 修复绕组，检查电缆及接线处绝缘，修复破损部位，修复机械密封、修复轴承
4 | 4kw 污水泵 | 无绝缘 | 修复绕组，更换整机密封，绝缘处理
5 | 5.5kw 铰刀泵 | 进水 | 拆解烘干，加强绝缘、更换机械密封、更换轴承、O 型圈，检查电缆密封，修复后做防水测试
6 | 5.5kw 污水泵 | 进水 | 烘干电机及绕组，更换机械密封、更换轴承、处理密封面，电机绕组加强绝缘
7 | 5.5kw 污水泵 | 无绝缘 | 检测绝缘，修复绕组，更换机械密封、更换轴承
8 | 5.5kw 铰刀不锈钢泵 | 无绝缘 | 检查绕组及密封结构，烘干处理，视情况修复绕组，更换轴承、机封、检查叶轮磨损情况、报价需包含吊车及其他机械费
9 | 3kw 污水泵 | 绝缘低 | 拆解烘干，绕组加强绝缘、处理接线端子绝缘，包裹修复电缆破损处，复测绝缘合格